## Sheet1
模块 | 序号 | 中文名 | 英文名 | 单位 | 参数
室内机 | 1 | 型号 | Model | － | GMV-ND18PLS/B1-T(U)
室内机 | 2 | 成品码 | Product Code | － | CM810N2210
室内机 | 3 | 系列名称 | Series Name | － | Duct Type
室内机 | 4 | 型式代号 | Func Type | － | Heat Pump
室内机 | 5 | 制冷量 | Cooling Capacity | kW | 5.6
室内机 | 6 | 制冷量 | Cooling Capacity | kBtu/h | 18
室内机 | 7 | 制热量 | Heating Capacity | kW | 6.3
室内机 | 8 | 制热量 | Heating Capacity | kBtu/h | 20
室内机 | 9 | 风量<高> | Air flow volume | m3/h | 850
室内机 | 10 | 风量<高> | Air flow volume | CFM | 500.225
室内机 | 11 | 风量<中> | Air flow volume | m3/h | 700
室内机 | 12 | 风量<中> | Air flow volume | CFM | 411.95
室内机 | 13 | 风量<低> | Air flow volume | m3/h | 550
室内机 | 14 | 风量<低> | Air flow volume | CFM | 323.675
室内机 | 15 | 机外静压 | ESP | Pa | 0~30
室内机 | 16 | 噪声<声压级><高> | Sound Pressure Level | dB | 35
室内机 | 17 | 噪声<声压级><中> | Sound Pressure Level | dB | 31
室内机 | 18 | 噪声<声压级><低> | Sound Pressure Level | dB | 29
室内机 | 19 | 噪声<声功率级><高> | Sound Power Level | dB | 45
室内机 | 20 | 噪声<声功率级><中> | Sound Power Level | dB | /
室内机 | 21 | 噪声<声功率级><低> | Sound Power Level | dB | 39
室内机 | 22 | 额定电压 | Rated Voltage | V | 208/230
室内机 | 23 | 额定频率 | Rated Frequency | Hz | 60
室内机 | 24 | 相数 | Phases | － | 1
室内机 | 25 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | mm2 | 1
室内机 | 26 | 电源芯数 | Recommended Power Cable | N | 3
室内机 | 27 | 断路器容量 | Circuit Breaker | A | 15
室内机 | 28 | 风机输出功率 | Fan Motor Power Output | W | 60
室内机 | 29 | 风机输入功率 | Fan Motor Power Input | W | /
室内机 | 30 | 风机电流 | Fan Motor Running Current | A | 0.8
室内机 | 31 | 辅助电加热功率 | Heater Input | W | /
室内机 | 32 | 最大输入功率 | Rated Input | kW | /
室内机 | 33 | 制冷剂类型 | Refrigerant | － | R410A
室内机 | 34 | 蒸发器最大可承受压力 | Evaporator Max. Allowable Pressure | MPa | 4.3
室内机 | 35 | 标配控制器 | Standard Controller | － | XK46
室内机 | 36 | 可选控制器 | Optional Controller | － | XK79和XE70-33/H
室内机 | 37 | 冷凝水管<外径> | Drain Pipes | inch | /
室内机 | 38 | 冷凝水管<壁厚> | Drain Pipes | inch | /
室内机 | 39 | 气管尺寸 | Gas Pipe | mm | Φ15.9
室内机 | 40 | 气管尺寸 | Gas Pipe | inch | 5/8"
室内机 | 41 | 液管尺寸 | Liquid pipe | mm | Φ9.52
室内机 | 42 | 液管尺寸 | Liquid pipe | inch | 3/8"
室内机 | 43 | 连接方式 | Connection method | － | Flare Connection
室内机 | 44 | 冷凝水管<外径> | Drain Pipes | mm | /
室内机 | 45 | 冷凝水管<壁厚> | Drain Pipes | mm | /
室内机 | 46 | 外形尺寸<主体><宽> | Dimension of Outline | mm | 1010
室内机 | 47 | 外形尺寸<主体><深> | Dimension of Outline | mm | 462
室内机 | 48 | 外形尺寸<主体><高> | Dimension of Outline | mm | 200
室内机 | 49 | 外形尺寸<面板><宽> | Dimension of Outline | mm | /
室内机 | 50 | 外形尺寸<面板><深> | Dimension of Outline | mm | /
室内机 | 51 | 外形尺寸<面板><高> | Dimension of Outline | mm | /
室内机 | 52 | 包装尺寸<主体><长> | Dimension of Package | mm | 1325
室内机 | 53 | 包装尺寸<主体><宽> | Dimension of Package | mm | 570
室内机 | 54 | 包装尺寸<主体><高> | Dimension of Package | mm | 285
室内机 | 55 | 包装尺寸<面板><长> | Dimension of Package | mm | ERROR 15
室内机 | 56 | 包装尺寸<面板><宽> | Dimension of Package | mm | ERROR 15
室内机 | 57 | 包装尺寸<面板><高> | Dimension of Package | mm | ERROR 15
室内机 | 58 | 净重<主体> | Net Weight | kg | 25
室内机 | 59 | 净重<面板> | Net Weight | kg | /
室内机 | 60 | 毛重<主体> | Gross Weight | kg | 31
室内机 | 61 | 毛重<面板> | Gross Weight | kg | /
室内机 | 62 | 室内机装柜量<20’> | Indoor Unit Loading Quantity < 20’ Container > | unit | 128
室内机 | 63 | 室内机装柜量<40’> | Indoor Unit Loading Quantity < 40’ Container > | unit | 272
室内机 | 64 | 室内机装柜量<40’高柜> | Indoor Unit Loading Quantity < 40’ High Cube Container > | unit | 306
室内机 | 81 | 外形尺寸<主体><宽> | Dimension of Outline | inch | 40 ??/16
室内机 | 82 | 外形尺寸<主体><深> | Dimension of Outline | inch | 18 ??/16
室内机 | 83 | 外形尺寸<主体><高> | Dimension of Outline | inch | 8 ??/16
室内机 | 84 | 外形尺寸<面板><宽> | Dimension of Outline | inch | ERROR 15
室内机 | 85 | 外形尺寸<面板><深> | Dimension of Outline | inch | ERROR 15
室内机 | 86 | 外形尺寸<面板><高> | Dimension of Outline | inch | ERROR 15
室内机 | 87 | 包装箱尺寸<主体><长> | Dimension of Carton Box | mm | 1322
室内机 | 88 | 包装箱尺寸<主体><长> | Dimension of Carton Box | inch | 52 ??/16
室内机 | 89 | 包装箱尺寸<主体><宽> | Dimension of Carton Box | mm | 567
室内机 | 90 | 包装箱尺寸<主体><宽> | Dimension of Carton Box | inch | 22 ??/16
室内机 | 91 | 包装箱尺寸<主体><高> | Dimension of Carton Box | mm | 270
室内机 | 92 | 包装箱尺寸<主体><高> | Dimension of Carton Box | inch | 11 ??/16
室内机 | 93 | 包装箱尺寸<面板><长> | Dimension of Carton Box | mm | /
室内机 | 94 | 包装箱尺寸<面板><长> | Dimension of Carton Box | inch | ERROR 15
室内机 | 95 | 包装箱尺寸<面板><宽> | Dimension of Carton Box | mm | /
室内机 | 96 | 包装箱尺寸<面板><宽> | Dimension of Carton Box | inch | ERROR 15
室内机 | 97 | 包装箱尺寸<面板><高> | Dimension of Carton Box | mm | /
室内机 | 98 | 包装箱尺寸<面板><高> | Dimension of Carton Box | inch | ERROR 15
室内机 | 99 | 包装尺寸<主体><长> | Dimension of Package | inch | 52 ??/16
室内机 | 101 | 包装尺寸<主体><宽> | Dimension of Package | inch | 22 ??/16
室内机 | 102 | 包装尺寸<主体><高> | Dimension of Package | inch | 11 ??/16
室内机 | 103 | 包装尺寸<面板><长> | Dimension of Package | inch | ERROR 15
室内机 | 104 | 包装尺寸<面板><宽> | Dimension of Package | inch | ERROR 15
室内机 | 105 | 包装尺寸<面板><高> | Dimension of Package | inch | ERROR 15
室内机 | 106 | 净重<主体> | Net Weight | LBS | 55.125
室内机 | 107 | 净重<面板> | Net Weight | LBS | �
室内机 | 108 | 毛重<主体> | Gross Weight | LBS | 68.355
室内机 | 109 | 毛重<面板> | Gross Weight | LBS | �
室内机 | 200 | 辅助电加热电流 | Heater Current | A | /
室内机 | 201 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | sq in | 0.0016
室内机 | 202 | 保险丝电流 | Fuse Current | A | 3.15
室内机 | 203 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | mm | 145-143
室内机 | 204 | MOP | Maximum Overcurrent Protection | A | 15
室内机 | 205 | MCA | Minimum Circuit Ampacity | A | 1
室内机 | 206 | 制冷输入功率 | Cooling Power Input | kW | 0.055
室内机 | 207 | 制热输入功率 | Heating Power Input | kW | 0.045
室内机 | 208 | 制冷输入电流 | Cooling Current Input | A | 0.4
室内机 | 209 | 制热输入电流 | Heating Current Input | A | 0.4
室内机 | 251 | 自动模式 | Auto
室内机 | 252 | 制冷 | Cooling |  | YES
室内机 | 253 | 制热 | Heating |  | YES
室内机 | 254 | 辅助电加热 | Auxiliary Heating |  | NO
室内机 | 255 | 定时，如时钟定时 | Timer |  | YES
室内机 | 256 | 节能模式 | Energy Saving |  | YES
室内机 | 257 | 送风 | Air Flow |  | YES
室内机 | 258 | 带门禁系统 | With Access Control System |  | Optional
室内机 | 259 | 带水泵 | With Water Pump |  | YES
室内机 | 260 | 高低静压切换 | Switchover Between High and Low Static Pressures |  | YES
室内机 | 261 | 主从机选择 | Selection of Master and Slave Units |  | YES
室内机 | 262 | 环境感温包可选 | Optional Ambient Temperature Sensor |  | YES
室内机 | 263 | 控制方式可选 | Optional Control Mode |  | YES
室内机 | 264 | 掉电记忆 | Memory |  | YES
室内机 | 265 | 可换面板 | Replaceable Front Panel |  | NO
室内机 | 266 | 可引新风 | Outdoor Air Available |  | NO
室内机 | 267 | 高静压 | High Static Pressure |  | NO
室内机 | 268 | 普通静压 | Common Static Pressure |  | NO
室内机 | 269 | 低静压 | Low Static Pressure |  | YES
室内机 | 270 | 电子膨胀阀内置 | Built-in Electronic Expansion Valve |  | YES
室内机 | 271 | 电子膨胀阀外置 | External Electronic Expansion Valve |  | NO
室内机 | 294 | 爆炸图<含清单>链接 |  |  | VND18PLSBTU.BZ000000
室内机 | 295 | 说明书链接 |  |  | 600005063011
室内机 | 296 | 室内机图片 |  |  | /
室内机 | 297 | 技术服务手册 |  |  | JF00302921
室内机 | 298 | 选型手册 |  |  | SJ00455894
室内机 | 299 | 推广PPT |  |  | GPPT00301835
室内机 | 301 | 消耗功率 | Power Consumption | kW | /
室内机 | 302 | 风叶类型 | Fan Type | － | Centrifugal
室内机 | 303 | 风叶数量 | Fan Quantity | － | 3
室内机 | 304 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | inch | 5 11/16-5 10/16
室内机 | 305 | 风机型号 | Fan Motor Model | － | GMVR71PNaE.20120424
室内机 | 306 | 风机驱动类型<直驱/皮带轮> | Fan Motor Drive Type | － | Direct Drive
室内机 | 307 | 风机转速 | Fan Motor Speed | rpm | /
室内机 | 308 | 电机满负荷运行电流 | Motor Full Load Amp | A | /
室内机 | 309 | 电机绝缘等级 | Motor Insulation Class | － | E
室内机 | 310 | 电机安全等级 | Motor Safe Class | － | IP44
室内机 | 311 | 风机电容 | Fan Motor Capacitor | μF | /
室内机 | 312 | 蒸发器材料<管材-翅片> | Evaporator Material | － | copper tube-Aluminum fin
室内机 | 313 | 蒸发器迎风面积<平方英尺> | Evaporator Face Area | sq.ft | 2.045
室内机 | 314 | 蒸发器迎风面积<平方米> | Evaporator Face Area | m2 | 0.19
室内机 | 315 | 蒸发器管径 | Evaporator Pipe Diameter | mm | φ7
室内机 | 316 | 蒸发器排数 | Evaporator Number of Rows | － | 3
室内机 | 317 | 蒸发器管心距×行距 | Evaporator Tube Pitch×Row Pitch | mm | 19.05×12.7
室内机 | 318 | 蒸发器每英寸翅片数 | Evaporator Fins per Inch | － | 18
室内机 | 319 | 蒸发器翅片类型 | Evaporator Fin Type | － | Hydrophilic-window/aluminum
室内机 | 320 | 蒸发器循环路数 | Evaporator Number of Circuits | － | 4
室内机 | 321 | 蒸发器规格<长×宽×高> | Evaporator Length ×Width×Height | mm | 845×114.3×34.2
室内机 | 322 | 蒸发器片距 | Condenser Fin Pitch | mm | 1.4
室外机 | 415 | 风机驱动类型（直驱/皮带轮） | Fan Motor Drive Type | － | /
室外机 | 416 | 风机转速 | Fan Motor Speed | rpm | /
室外机 | 417 | 风机输出功率 | Fan Motor Power Output | W | /
室外机 | 418 | 电机满负荷运行电流 | Motor Full Load Amp | A | /
室外机 | 419 | 风机电容 | Fan Motor Capacitor | μF | /
室外机 | 420 | 冷凝器材料（管材－翅片） | Condenser Material | － | /
室外机 | 421 | 冷凝器迎风面积<平方英尺> | Condenser Face Area | sq.ft | /
室外机 | 422 | 冷凝器迎风面积<平方米> | Condenser Face Area | m2 | /
室外机 | 423 | 冷凝器管径 | Condenser Pipe Diameter | mm | /
室外机 | 424 | 冷凝器排数 | Condenser Number of Rows | － | /
室外机 | 425 | 冷凝器管心距×行距 | Condenser Tube Pitch×Row Pitch | mm | /
室外机 | 426 | 冷凝器每英寸翅片数 | Condenser Fins per Inch | － | /
室外机 | 427 | 冷凝器翅片类型 | Condenser Fin Type | － | /
室外机 | 428 | 冷凝器循环路数 | Condenser Number of Circuits | － | /
室外机 | 429 | 冷凝器规格<长×宽×高> | Condenser Length × Height × Width | mm | /
室外机 | 481 | 气管尺寸（接内机） | Gas Pipe | mm | /
室外机 | 482 | 气管尺寸（接内机） | Gas Pipe | inch | /
室外机 | 841 | 制热水工作环境温度范围 | Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /
室外机 | 842 | 制冷+制热水工作环境温度范围 | Cooling and Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /
室外机 | 843 | 制热+制热水工作环境温度范围 | Heating and Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /
水源多联机室外机 | 190 | 外形尺寸<宽> | Dimension of Outline | mm | 780
水源多联机室外机 | 191 | 外形尺寸<宽> | Dimension of Outline | inch | 31 ??/16
水源多联机室外机 | 192 | 外形尺寸<深> | Dimension of Outline | mm | 550
水源多联机室外机 | 193 | 外形尺寸<深> | Dimension of Outline | inch | 22 ?/8
水源多联机室外机 | 194 | 外形尺寸<高> | Dimension of Outline | mm | 1000
水源多联机室外机 | 195 | 外形尺寸<高> | Dimension of Outline | inch | 39.37
水源多联机室外机 | 196 | 包装箱尺寸<长> | Dimension of Carton Box | mm | 830
水源多联机室外机 | 197 | 包装箱尺寸<长> | Dimension of Carton Box | inch | 33 ?/8
水源多联机室外机 | 198 | 包装箱尺寸<宽> | Dimension of Carton Box | mm | 596
水源多联机室外机 | 199 | 包装箱尺寸<宽> | Dimension of Carton Box | inch | 23.465
水源多联机室外机 | 200 | 包装箱尺寸<高> | Dimension of Carton Box | mm | 1025
水源多联机室外机 | 201 | 包装箱尺寸<高> | Dimension of Carton Box | inch | 40 ?/8
水源多联机室外机 | 202 | 包装尺寸<长> | Dimension of Package | mm | 833
水源多联机室外机 | 203 | 包装尺寸<长> | Dimension of Package | inch | 33 ??/16
水源多联机室外机 | 204 | 包装尺寸<宽> | Dimension of Package | mm | 561
水源多联机室外机 | 205 | 包装尺寸<宽> | Dimension of Package | inch | 22 ??/16
水源多联机室外机 | 206 | 包装尺寸<高> | Dimension of Package | mm | 1160
水源多联机室外机 | 207 | 包装尺寸<高> | Dimension of Package | inch | 46 ??/16
水源多联机室外机 | 208 | 堆放层数 | Stacked Layers | － | 2
水源多联机室外机 | 209 | 净重 | Net Weight | kg | 171
水源多联机室外机 | 210 | 净重 | Net Weight | LBS | 377
水源多联机室外机 | 211 | 毛重 | Gross Weight | kg | 184
水源多联机室外机 | 212 | 毛重 | Gross Weight | LBS | 406
水源多联机室外机 | 213 | 运行重量 | Operating Weight | kg | 171
水源多联机室外机 | 214 | 运行重量 | Operating Weight | LBS | 377
水源多联机室外机 | 221 | 室外机装柜量<20’> | Outdoor Unit Loading Quantity < 20’ Container > | unit | 52
水源多联机室外机 | 221 | 室外机装柜量<40’> | Outdoor Unit Loading Quantity < 40’ Container > | unit | 112
水源多联机室外机 | 223 | 室外机装柜量<40’高柜> | Outdoor Unit Loading Quantity < 40’ High Cube Container > | unit | 112
水源多联机室外机 | 225 | 制冷 |  |  | YES
水源多联机室外机 | 226 | 制热 |  |  | YES
水源多联机室外机 | 227 | 送风 |  |  | YES
水源多联机室外机 | 228 | 室外机静压调节 |  |  | NO
水源多联机室外机 | 229 | 应急运转功能 |  |  | YES
水源多联机室外机 | 251 | 爆炸图<含清单>链接 |  |  | VWQ120WMAFU.BZ000000
水源多联机室外机 | 252 | 说明书链接 |  |  | 600005061146
水源多联机室外机 | 253 | 室外机图片 |  |  | PN00910683
水源多联机室外机 | 254 | 技术服务手册 |  |  | 文件号
水源多联机室外机 | 255 | 选型手册 |  |  | 文件号
水源多联机室外机 | 256 | 推广PPT |  |  | GPPT00303890
水源多联机室外机 | 257 | 机组配置表 |  |  | 编码
水源多联机室外机 | 258 | 技术基础资料 |  |  | 不涉及