## Sheet1
序号 | 中文名 | 英文名 | 单位 | 参数
1 | 型号 | Model | － | GMV-ND42A/A-T(U)
2 | 成品码 | Product Code | － | CM810N0690
3 | 系列名称 | Series Name | － | Air handler Type
4 | 型式代号 | Func Type | － | Heat Pump
5 | 制冷量 | Cooling Capacity | kW | 12.31
6 | 制冷量 | Cooling Capacity | kBtu/h | 42
7 | 制热量 | Heating Capacity | kW | 13.77
8 | 制热量 | Heating Capacity | kBtu/h | 47
9 | 风量<高> | Air flow volume | m3/h | 2450
10 | 风量<高> | Air flow volume | CFM | 1441
11 | 风量<中> | Air flow volume | m3/h | 2150
12 | 风量<中> | Air flow volume | CFM | 1265
13 | 风量<低> | Air flow volume | m3/h | 1900
14 | 风量<低> | Air flow volume | CFM | 1118
15 | 机外静压 | ESP | Pa | 37/0~100
16 | 噪声<声压级><高> | Sound Pressure Level | dB | 50
17 | 噪声<声压级><中> | Sound Pressure Level | dB | 48
18 | 噪声<声压级><低> | Sound Pressure Level | dB | 46
19 | 噪声<声功率级><高> | Sound Power Level | dB | 60
20 | 噪声<声功率级><中> | Sound Power Level | dB | 58
21 | 噪声<声功率级><低> | Sound Power Level | dB | 56
22 | 额定电压 | Rated Voltage | V | 208/230
23 | 额定频率 | Rated Frequency | Hz | 60
24 | 相数 | Phases | － | 1
25 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | mm2 | 1
26 | 电源芯数 | Recommended Power Cable | N | 3
27 | 断路器容量 | Circuit Breaker | A | 15
28 | 风机输出功率 | Fan Motor Power Output | W | 367.5
29 | 风机输入功率 | Fan Motor Power Input | W | /
30 | 风机电流 | Fan Motor Running Current | A | 2.7
31 | 辅助电加热功率 | Heater Input | W | /
32 | 最大输入功率 | Rated Input | kW | /
33 | 制冷剂类型 | Refrigerant | － | R410A
34 | 蒸发器最大可承受压力 | Evaporator Max. Allowable Pressure | MPa | 3.8
35 | 标配控制器 | Standard Controller | － | XK46
36 | 可选控制器 | Optional Controller | － | XK79/XK55/XK86/YAP1F/YV1L1
37 | 冷凝水管<外径> | Drain Pipes | inch | G1
38 | 冷凝水管<壁厚> | Drain Pipes | inch | /
39 | 气管尺寸 | Gas Pipe | mm | Φ15.9
40 | 气管尺寸 | Gas Pipe | inch | 5/8"
41 | 液管尺寸 | Liquid pipe | mm | Φ9.52
42 | 液管尺寸 | Liquid pipe | inch | 3/8"
43 | 连接方式 | Connection method | － | Brazing Connection
44 | 冷凝水管<外径> | Drain Pipes | mm | 25.4
45 | 冷凝水管<壁厚> | Drain Pipes | mm | /
46 | 外形尺寸<主体><宽> | Dimension of Outline | mm | 540
47 | 外形尺寸<主体><深> | Dimension of Outline | mm | 540
48 | 外形尺寸<主体><高> | Dimension of Outline | mm | 1224
49 | 外形尺寸<面板><宽> | Dimension of Outline | mm | /
50 | 外形尺寸<面板><深> | Dimension of Outline | mm | /
51 | 外形尺寸<面板><高> | Dimension of Outline | mm | /
52 | 包装尺寸<主体><长> | Dimension of Package | mm | 597
53 | 包装尺寸<主体><宽> | Dimension of Package | mm | 620
54 | 包装尺寸<主体><高> | Dimension of Package | mm | 1289
55 | 包装尺寸<面板><长> | Dimension of Package | mm | /
56 | 包装尺寸<面板><宽> | Dimension of Package | mm | /
57 | 包装尺寸<面板><高> | Dimension of Package | mm | /
58 | 净重<主体> | Net Weight | kg | 67
59 | 净重<面板> | Net Weight | kg | /
60 | 毛重<主体> | Gross Weight | kg | 72
61 | 毛重<面板> | Gross Weight | kg | /
62 | 室内机装柜量<20’> | Indoor Unit Loading Quantity < 20’ Container > | unit | 40
63 | 室内机装柜量<40’> | Indoor Unit Loading Quantity < 40’ Container > | unit | 85
64 | 室内机装柜量<40’高柜> | Indoor Unit Loading Quantity < 40’ High Cube Container > | unit | 114
81 | 外形尺寸<主体><宽> | Dimension of Outline | inch | 21.25
82 | 外形尺寸<主体><深> | Dimension of Outline | inch | 21.25
83 | 外形尺寸<主体><高> | Dimension of Outline | inch | 48.25
84 | 外形尺寸<面板><宽> | Dimension of Outline | inch | /
85 | 外形尺寸<面板><深> | Dimension of Outline | inch | /
86 | 外形尺寸<面板><高> | Dimension of Outline | inch | /
87 | 包装箱尺寸<主体><长> | Dimension of Carton Box | mm | 594
88 | 包装箱尺寸<主体><长> | Dimension of Carton Box | inch | 23.375
89 | 包装箱尺寸<主体><宽> | Dimension of Carton Box | mm | 617
90 | 包装箱尺寸<主体><宽> | Dimension of Carton Box | inch | 24.25
91 | 包装箱尺寸<主体><高> | Dimension of Carton Box | mm | 1274
92 | 包装箱尺寸<主体><高> | Dimension of Carton Box | inch | 50.25
93 | 包装箱尺寸<面板><长> | Dimension of Carton Box | mm | /
94 | 包装箱尺寸<面板><长> | Dimension of Carton Box | inch | /
95 | 包装箱尺寸<面板><宽> | Dimension of Carton Box | mm | /
96 | 包装箱尺寸<面板><宽> | Dimension of Carton Box | inch | /
97 | 包装箱尺寸<面板><高> | Dimension of Carton Box | mm | /
98 | 包装箱尺寸<面板><高> | Dimension of Carton Box | inch | /
99 | 包装尺寸<主体><长> | Dimension of Package | inch | 23.5
101 | 包装尺寸<主体><宽> | Dimension of Package | inch | 24.375
102 | 包装尺寸<主体><高> | Dimension of Package | inch | 50.75
103 | 包装尺寸<面板><长> | Dimension of Package | inch | /
104 | 包装尺寸<面板><宽> | Dimension of Package | inch | /
105 | 包装尺寸<面板><高> | Dimension of Package | inch | /
106 | 净重<主体> | Net Weight | LBS | 148
107 | 净重<面板> | Net Weight | LBS | /
108 | 毛重<主体> | Gross Weight | LBS | 159
109 | 毛重<面板> | Gross Weight | LBS | /
200 | 辅助电加热电流 | Heater Current | A | /
201 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | sq in | 0.0016
202 | 保险丝电流 | Fuse Current | A | 3.15
203 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | mm | 260-246
204 | MOP | Maximum Overcurrent Protection | A | 15
205 | MCA | Minimum Circuit Ampacity | A | 3.4
206 | 制冷输入功率 | Cooling Power Input | kW | 0.38
207 | 制热输入功率 | Heating Power Input | kW | 0.38
208 | 制冷输入电流 | Cooling Current Input | A | 2.7
209 | 制热输入电流 | Heating Current Input | A | 2.7
251 | 自动模式 | Auto |  | YES
252 | 制冷 | Cooling |  | YES
253 | 制热 | Heating |  | YES
254 | 辅助电加热 | Auxiliary Heating |  | NO
255 | 定时，如时钟定时 | Timer |  | YES
256 | 节能模式 | Energy Saving |  | YES
257 | 送风 | Air Flow |  | YES
258 | 带门禁系统 | With Access Control System |  | NO
259 | 带水泵 | With Water Pump |  | NO
260 | 高低静压切换 | Switchover Between High and Low Static Pressures |  | YES
261 | 主从机选择 | Selection of Master and Slave Units |  | YES
262 | 环境感温包可选 | Optional Ambient Temperature Sensor |  | YES
263 | 控制方式可选 | Optional Control Mode |  | NO
264 | 掉电记忆 | Memory |  | YES
265 | 可换面板 | Replaceable Front Panel |  | NO
266 | 可引新风 | Outdoor Air Available |  | NO
267 | 高静压 | High Static Pressure |  | NO
268 | 普通静压 | Common Static Pressure |  | YES
269 | 低静压 | Low Static Pressure |  | NO
270 | 电子膨胀阀内置 | Built-in Electronic Expansion Valve |  | YES
271 | 电子膨胀阀外置 | External Electronic Expansion Valve |  | NO
294 | 爆炸图<含清单>链接 |  |  | VNDR48AATU.BZ000000
295 | 说明书链接 |  |  | 600005000185
296 | 室内机图片 |  |  | 35361
297 | 技术服务手册 |  |  | JF00302921
298 | 选型手册 |  |  | SJ00455894
299 | 推广PPT |  |  | GPPT00300844
301 | 消耗功率 | Power Consumption | kW | /
302 | 风叶类型 | Fan Type | － | Centrifugal
303 | 风叶数量 | Fan Quantity | － | 1
304 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | inch | 10.24-9.69
305 | 风机型号 | Fan Motor Model | － | FGZ370B
306 | 风机驱动类型<直驱/皮带轮> | Fan Motor Drive Type | － | Direct Drive
307 | 风机转速 | Fan Motor Speed | rpm | /
308 | 电机满负荷运行电流 | Motor Full Load Amp | A | /
309 | 电机绝缘等级 | Motor Insulation Class | － | E
310 | 电机安全等级 | Motor Safe Class | － | IP20
311 | 风机电容 | Fan Motor Capacitor | μF | /
312 | 蒸发器材料<管材-翅片> | Evaporator Material | － | Aluminum fin-copper tube
313 | 蒸发器迎风面积<平方英尺> | Evaporator Face Area | sq.ft | 4.2
314 | 蒸发器迎风面积<平方米> | Evaporator Face Area | m2 | 0.39
315 | 蒸发器管径 | Evaporator Pipe Diameter | mm | φ7
316 | 蒸发器排数 | Evaporator Number of Rows | － | 4
317 | 蒸发器管心距×行距 | Evaporator Tube Pitch×Row Pitch | mm | 19.05x12.7
318 | 蒸发器每英寸翅片数 | Evaporator Fins per Inch | － | 16
319 | 蒸发器翅片类型 | Evaporator Fin Type | － | hydrophilic-window
320 | 蒸发器循环路数 | Evaporator Number of Circuits | － | 8
321 | 蒸发器规格<长×宽×高> | Evaporator Length ×Width×Height | mm | 415x50.8x495.3
322 | 蒸发器片距 | Condenser Fin Pitch | mm | 1.6